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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
11 апреля 2017 года
с. Зеленое 

О мерах по обеспечению доступа к источникам водоснабжения, 
используемым в целях пожаротушения, расположенным на территории Зеленовского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории Зеленовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Зеленовского сельского поселения (приложение 1).
1.2. Межведомственную комиссию по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования (далее – комиссия) в следующем составе:
Грибкова Виктория	глава администрации Зеленовского сельского поселения - 
Николаевна 	председатель комиссии 
Сторожева Ирина		депутат постоянной основы - заместитель председателя комиссии
Владимировна 		
Колесник Наталия 		ведущий специалист – секретарь комиссии
Сергеевна
Члены комиссии: 	
Мельник Михаил 		начальник участка Ялтинского водоканала
Васильевич
Счастливый Василий 	командир аварийно-технического звена Ялтинского водоканала
Викторович 	
Клименко Виктор		заведующий территориальным отделом – Куйбышевское лесничество
Анатольевич		
Савчук Виталий 		заместитель заведующего территориальным отделом Куйбышевское  
Викторович 			лесничество
Палатай Владимир 		директор МУП УК «Бахчисарай» 
Ильич
[bookmark: _GoBack]1.3. План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Зеленовского сельского поселения на 2017-2018 годы (приложение 2).

2. Установить, что инвентаризация всех источников наружного противопожарного водоснабжения проводится комиссией два раза в год, результаты инвентаризации оформляются соответствующим актом комиссии.


3. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:
3.1. Для учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения руководствоваться утвержденными Правилами.
3.2. Принимать немедленные меры по устранению недостатков в системе противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации.
3.3. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями Норма пожарной безопасности.
3.4. Уточнять перечень источников противопожарного водоснабжения, вносить их в реестр и вести строгий учет их количества и технического состояния.
3.5. Производить своевременную очистку люков искусственных пожарных водоемов от грязи, льда и снега.
3.6. Принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к источникам водоснабжения пожарных автомобилей доля забора воды в целях пожаротушения.

4. Обязать директора МУП УК «Бахчисарай» вести реестр источников противопожарного водоснабжения на территории Зеленовского сельского поселения. 

5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, находящихся на территории Зеленовского сельского поселения, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций, учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


Председатель Зеленовского сельского совета – 
глава администрации Зеленовского
сельского поселения 								В.Н. грибкова 






















Приложение 1
к Постановлению
от 11.04.2017г. № 12

	ПРАВИЛА
учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения 
на территории Зеленовского сельского поселения

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования и обязательны для исполнения всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых норм.
1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – пожарные водоемы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых норм.
1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет абонент, в ведении которого они находятся.
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

  II. Техническое состояние, эксплуатация и требования 
к источникам противопожарного водоснабжения 
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.
2.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12 х 12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.
2.4. В зимнее время при замерзании воды в реке прорубается прорубь размером 1 х 1 м., а площадь возле проруби очищается от снега и льда.
2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

III. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения
3.1. Абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной инспекцией по пожарному надзору проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.
3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, абоненты совместно с Государственной инспекцией по пожарному надзору проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.
3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.
3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

		IV. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) главы сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного надзора, абоненты.
4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:
- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- выполнение планов строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.
4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

V. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения
5.1. Абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной инспекцией по пожарному надзору.

VI. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях
6.1. Ежегодно в октябре-ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;
- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.










Приложение 2
к постановлению
от 01.06.2017г. № 36

ПЛАН 
мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения
 на территории Зеленовского сельского поселения Бахчисарайского района 

	№
п/п
	Планируемые мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения на территории поселения
	май 
	межведомственная комиссия
	

	2
	Формирование единой базы данных по противопожарным источникам на территории поселения
	май
	администрация поселения
	

	3
	Провести проверку соответствия нормам пожарной безопасности всех объектов социальной сферы, культурно-массовых, детских, медицинских, а также жилых домов на территории поселения
	ноябрь 

	администрация поселения 
	

	4
	Провести детальный анализ противопожарной обстановки на территории поселения с выработкой конкретных решений по достижению требуемого уровня пожарной безопасности
	июнь,
ноябрь
	администрация поселения,
предприятия,
организации
	

	5
	Определить безводные районы на территории поселения, разработать инженерные решения либо компенсирующие мероприятия по обеспечению данных районов требуемым запасом воды для целей пожаротушения
	октябрь
	администрация поселения,
абоненты
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